## Sheet1
CO2 Heat Pump Leaving Hot Water (°F) | Entering Hot Water (°F) | Max Heating Output (Btu/h) | HW Flow Rate (gpm) | Entering Cold Water (°F) | Leaving Cold Water (°F) | Max Cooling Output (Btu/h) | CHW Flow Rate (gpm) | Electrical Input | Cooling COP | Heating COP | Combined COP
170 | 80 | 146 | 38.9 | 65 | 44 | 104.9 | 167.9 | 119.8 | 3.1 | 4.3 | 7.4
180 | 80 | 146 | 35 | 65 | 44 | 104.9 | 167.9 | 119.8 | 3.1 | 4.3 | 7.4
170 | 80 | 142.7 | 38.1 | 56 | 44 | 101.5 | 203 | 122.9 | 2.9 | 4.1 | 7
180 | 80 | 142.7 | 34.3 | 56 | 44 | 101.5 | 203 | 122.9 | 2.9 | 4.1 | 7
170 | 80 | 140.1 | 37.4 | 46 | 44 | 98.8 | 296.5 | 125.4 | 2.8 | 3.9 | 6.7
180 | 80 | 140.1 | 33.6 | 46 | 44 | 98.8 | 296.5 | 125.4 | 2.8 | 3.9 | 6.7
170 | 100 | 155.4 | 53.3 | 65 | 44 | 104.3 | 166.8 | 146.3 | 2.5 | 3.7 | 6.5
180 | 100 | 155.4 | 46.6 | 65 | 44 | 104.3 | 166.8 | 146.3 | 2.5 | 3.7 | 6.2
170 | 100 | 145.6 | 49.9 | 56 | 44 | 96.1 | 192.2 | 146 | 2.3 | 3.5 | 5.8
180 | 100 | 145.6 | 43.7 | 56 | 44 | 96.1 | 192.2 | 146 | 2.3 | 3.5 | 5.8
170 | 100 | 143.3 | 49.1 | 46 | 44 | 91.9 | 275.8 | 157.1 | 2.1 | 3.2 | 5.3
180 | 100 | 143.3 | 43 | 46 | 44 | 91.9 | 275.8 | 157.1 | 2.1 | 3.2 | 5.3
170 | 120 | 143.7 | 69 | 65 | 44 | 84.8 | 135.7 | 165.5 | 1.8 | 3.1 | 4.9
180 | 120 | 143.7 | 57.5 | 65 | 44 | 84.8 | 135.7 | 165.5 | 1.8 | 3.1 | 4.9
170 | 120 | 147.4 | 70.8 | 56 | 44 | 86 | 172 | 175.8 | 1.7 | 2.9 | 4.7
180 | 120 | 147.4 | 59 | 56 | 44 | 86 | 172 | 175.8 | 1.7 | 2.9 | 4.7
170 | 120 | 143.7 | 68.8 | 46 | 44 | 82.2 | 246.5 | 179.3 | 1.6 | 2.8 | 4.4
180 | 120 | 143.4 | 57.4 | 46 | 44 | 82.2 | 246.5 | 179.3 | 1.6 | 2.8 | 4.4